福建师范大学（协和学院）食堂电梯采购

招标文件

招标编号：闽师基【2013】08

项目名称: 电梯采购项目

招 标 人：福建师范大学

2013年5月

目   录

第一章  投标邀请

第二章  投标资料表

第三章  合同专用条款

第四章  货物需求一览表及技术规格

第一章   投标邀请

日    期： 2013年5 月28 日

招标编号：闽师基【2013】08

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，福建师范大学将通过竞争性招标方式采购电梯及相关服务，采购将用银行转账支付。

项 目 名 称：电梯采购项目

在此我们邀请来自合格货源国或地区的投标商前来投标。对此感兴趣的投标商可以在2013年          5 月 30  日至2013年 6  月 5   日（周末和节假日除外）的每天8：00-17：30（北京时间）前往福建师范大学基建处312室购买招标文件，招标文件售价200元人民币，招标文件售后不退，邮购需另加50元人民币（国内）。

本次招标项目的最终截标时间为2013年6 月12日上午9:00（北京时间），在此时间后递交的标书将不被接受。公开开标仪式将于2013年6 月12 日上午9:00（北京时间）福建师范大学基建处312室举行，届时请参加投标的代表出席。

地址：福建师范大学旗山校区基建处312室

联 系 人：  张老师

电话：（0591）22867512  ，13235914720

传真：（0591）22867517     邮箱：jjc@fjnu.edu.cn   邮编：350108

第二章   投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：福建师范大学 招标人地址：福建师范大学旗山校区 电话： 0591-22867512 联系人：张老师 |
| 1.2 | 合同名称：福建师范大学（协和学院）电梯采购合同 |
| 2.1 | 合格投标人限制：应为来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。 |
| 3 | 本项目最高控制价：扶梯28.5万元，客梯28万元。超过最高控制价的投标为废标。电梯品牌为：三菱电梯、奥的斯OTIS电梯（天津奥的斯、广州奥的斯）、 日立HITACHI 、迅达电梯 、东芝Toshiba 、广日电梯、富士达电梯 ，电梯施工配合费总承包单位已经计算。 |
| 投 标 文 件 |  |
| 5.2 | 投标文件以中文文字编写。 |
| 6.1 | 投标截止期：2013年6 月12日上午9:00 （北京时间） |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 8.1 | 投标语言：中文或中英文对照，如有冲突以中文为准。国外投标人应同时提供投标文件技术部分的中文翻译本。 |
| 11.2.1 | 投标报价为：买方现场（国产设备） 相关费用：设备费、安装费、特种设备监理费、检测费、内陆运输费、保险费和伴随货物交运的费用及税金等一切费用 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 11.2.2 | 投标报价为：DDP现场（进口设备） 相关费用：设备费、安装费、特种设备监理费、检测费、海上运输费，保险费（单列，包含） 内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随费用及税金等一切费用 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 |  |
| *13.3(3) | 资格要求： 1、投标人在中华人民共和国（大陆）已有类似产品销售业绩，如无类似产品国内销售业绩可能导致废标。 2、在福州有办事处和专业维修人员、售后服务人员。 |
| 14.3(2) | 投标人须提供货物最终验收后运行12个月所需的备件、专用工具，并提供清单、货源、分项报价及总价，该费用应包括在该设备的投标总报价中。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：投标金额的2%（无息退还） 投标保证金有效期应超过投标有效期30日 |
| 15.3(2) | 投标保证金：开标时随带现金，评标结束后未中标人当场退还。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天，投标有效期不满足，将导致其投标文件被拒绝。 |
| 17.1 | 正本份数：1份，副本份数：2份 ，若副本与正本不符，以正本为准。 |
| *17.2 | 投标人的投标文件正本中的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注*的条款或参数）响应等相应内容必须由法定代表人或经其正式授权的代表逐页小签，未满足要求的将导致其投标文件被拒绝。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.2(1) | 投标书递交至：福建师范大学旗山校区基建处312室 |
| 18.2(2) | 项目名称：电梯设备采购项目 招标编号：闽师基【3013】08 |
| 19.1 | 投标截止期：2013年6 月12 日上午9:00（北京时间） |
| 开标、评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2013年6 月12 日上午9:00（北京时间） 地 点：福建师范大学旗山校区基建处312室 |
| 23.1 | 评标方法：根据投标货物的品牌、性能、价格及售后服务，由专家评判决定。本次投标若不足3家，则直接改为竞争性谈判。 |
| 26.3 | 评标价量化因素：1-8项 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险及伴随服务 投标人应提供： 每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和详细的装箱单。 国内投标商提报内陆运输和保险费。 |
| 26.4.2 | 交货时间：⑴ 澄清了技术细节 ⑵ 确认了电梯土建图； ⑶ 签订了供货合同； ⑷ 收到定金后2个月出厂并且安装，2013年8月25日交付使用。 所选方案： 调整用的百分比（%）：每延误1周，不足一周按一周计，评标价增加投标总价的1%，如延误超过4周，投标将被视为实质性不响应。提前交货不考虑降低评标价。 |
| *26.4.3 | 付款计划的偏离 付款方式不允许偏离，偏离将导致废标 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 1）卖方应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件的清单（包括零件号、数量和价格），其费用分项报价，并计入投标总价； 2）如投标设备不需要易损件和备品备件或者易损件和备品备件免费，卖方应在投标文件中说明。否则，在评标时将其他卖方的易损件和备品备件报价的最高价计入其评标价中。 |
| 26.4.5 | 投标人在中国境内设有备件库和售后服务中心。未具备本项条件的投标，其评标价增加其投标总报价的1% |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用，计算使用寿命成本的因素： 不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能： 不适用 |
| 26.4.8 | 备选方案：不允许 评标调整方法： 招标文件中加注“*”号的为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致废标。关键技术条款必须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。无技术资料支持的，其投标将被拒绝。 如果一项一般条款不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；技术一般条款最多偏离为6项，如大于6项，则为废标。如缺少一项功能，将其它投标商的相应分项价格的最高价格加在投标总价中。 标书所要求的内容都必须包含在投标总价内，任何标书未作要求的项目或内容不予从投标总价中核减。 其它额外评标因素和标准：参见招标文件及技术规格要求。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 招标代理费：无 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 1、请投标方提供投标设备样本（原件）。 2、请投标方在填写技术规格偏离表时，对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字来表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则将视为未做实质性响应. 3、投标方必须提供详细的供货范围、型号、原产地及详细分项报价，否则将被视为未做实质性响应。 |  |

第三章   合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：福建师范大学 买方地址：福建师范大学旗山校区（协和学院） |
| 11 | 项目现场：福建师范大学旗山校区（协和学院） |
| 16 | 应提供的伴随服务有： 1） 实施所供货物的现场组装和试运行； 2） 提供组装和维修所需的工具； 3） 为所供货物提供详细、规范的中文操作和维修手册； 4） 货物安装完毕，试运行期间卖方应派技术人员进行监督和指 导； 5）在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维修和修理对买方人员进行培训。 |
| 17 | 要求的备件有：详见招标文件第四章。 |
| 18.2 | 质量保证期：1. 按现行GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准制造、安装。 2. 质保期期限为“自产品安装竣工移交之日起的12个月，并且不超过合同约定交货日期起的 18个月”。质保期间，中标方对电梯运行状况作定期回访，在回访的同时对电梯进行检查、调整，进行24小时热线服务。质保期间正常使用下损坏的备品备件由中标方免费修复或更换。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：详见招标文件第四章。 |
| 20 | 付款方法和条件为： 1、设备合同付款方式：合同签订成立后支付合同总价的30%预付款后合同生效，提货前付清设备余款及运保费。 2、安装合同付款方式：距产品交货期前30天支付安装费总价的65%，安装结束通过当地政府部门验收后7天内结清余款。 |
| 32.2 | 仲裁由福州仲裁委员会进行。除非双方另行约定，仲裁的官方语言应为中文。 |
| 35 | 卖方通知送达地点：福建师范大学，合同一方给对方的通知应以书面形式送达，具体地点将在签订合同时与中标单位另行约定。 |

第四章  货物需求一览表及技术规格

| 合同包 | 合同包 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 乘客电梯 | 1 | ⑴ 合同签订后7天内付合同总价的30%； ⑵ 产品发货前30天内付合同总价65%； ⑶ 电梯验收合格后7天内付清余款。 |
|  | 2 | 扶梯 | 1 |  |

一、概述

1、为保证所投设备的先进性，本次招标采购货物为电梯，投标设备必须是制造商原厂制造。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、配置和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择最佳价格性能比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争力。

二、主要技术性能及指标

1.设备名称：乘客电梯

| 技术规格参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1、台数： |  | 1台 |
| 2.1.2、梯号： |  | L1 |
| *2.1.3、载重： |  | 1050公斤 |
| 2.1.4、速度： |  | 1.0米/秒 |
| 2.1.5、开门方式： |  | 自动中分门 |
| 2.1.6、控制系统： |  | 交流变频变压(VVVF)调速；电脑微机控制系统 |
| 2.1.7、电源： |  | 拖动电源——交流 380伏，3相5线，50赫兹 照明电源——交流 220伏，单相，50赫兹 |
| 2.1.8、主机： |  | 交流变频驱动 |
| 2.1.9、控制方式： |  | 全集选 |
| 2.1.10、轿厢规格： |  | 1600mm(宽)X1400mm(深) |
| 2.1.11、开门规格： |  | 900 mm 宽 X 2100 mm 高 |
| 2.1.12、集选方式： |  | 全集选 |
| 2.1.13、门保护方式： |  | 安全触板加红外光幕门保护装置 |
| 2.1.14、提升高度： |  | 5.9米 |
| 2.1.15、层站： |  | 2层2站 |
| 2.1.16、井道尺寸： |  | 以现场实测为准 |
| 2.1.17、底坑深度： |  | 以现场实测为准 |
| 2.1.18、风机数量： |  | 1个 |
| 2.1.19、轿厢装璜 |  |  |
| 1.轿门： |  | 喷涂钢板 |
| 2.轿厢前壁板： |  | 喷涂钢板 |
| 3.轿厢侧后围壁： |  | 喷涂钢板 |
| 4.轿顶装璜： |  | 标准型 |
| 5.轿厢地板： |  | 真石胶地板，型号可选 |
| 6.轿门踏板： |  | 铝合金地坎 |
| 2.20、厅门门套 |  |  |
| 1.厅门： |  | 喷涂钢板 |
| 2.门套： |  | 喷涂钢板 |
| 3.厅门踏板： |  | 铝合金地坎 |
| 2.21、轿厢操纵盘 |  |  |
| 1.操纵盘材料： |  | 发纹不锈钢 |
| 2.操纵盘位置： |  | COP右前置 |
| 3.显示形式： |  | 点阵式数字轿厢位置显示及箭头方向显示 |
|  |  | 设有数字楼层指示、上下方向指示、楼层登记按钮、楼层登记按钮灯、自三位（自动、有司机、检修）状态开关、开关门铵钮、对讲按钮、紧急呼叫按钮。 |
| 2.22、厅门信号装置 |  |  |
| 1.外呼面板材料： |  | 发纹不锈钢 |
| 2.显示形式： |  | 设有数字楼层指示、上下方向指示、维修状态显示、超满载显示 |
| 3.功能 | (1)防捣乱功能； (2)防恶作剧功能； (3)故障自动检测并储存功能； (4)司机服务； (5)警铃报警功能； (6)误操作取消； (7)次层停靠； (8)超载保护（不启动）并报警； (9)开关门时间可调； (10)强迫关门及警示； (11)五方对讲装置：底坑、轿顶、轿厢、机房和监控中心(在机房预留接口)； (12)轿厢应急照明； (13)满载直驶及显示； (14)故障自诊断； (15)开关门受阻自动折返； (16)无载自动关门、灯、扇功能； (17)各层门厅的运动方向及楼层显示 (18)轿厢内楼层及方向指示； (19)泊梯功能； (20)轿顶、轿内、机房内检修操作功能 (21)监控管理（配备轿厢至机房的摄像孔洞、联接线）； （22）基站锁匙开关； （23）自动再平层功能； |  |

2.设备名称：扶梯

| 扶梯设备技术规格 |  |
| --- | --- |
| 2.2.1、台数： | 1台 |
| 2.2.2、梯号： | L1 |
| 2.2.3、梯级： | 1000mm |
| 2.2.4、速度： | 0.5米/秒 |
| 2.2.5、角度： | 35度 |
| 2.2.6、提升高度： | 5．9米 |
| 2.2.7、控制系统： | 交流变频变压(VVVF)调速 电脑微机控制系统 |
| 2.2.8、电源： | 拖动电源——交流 380伏，3相5线，50赫兹 照明电源——交流 220伏，单相，50赫兹 |
| 2.2.9、主机： | 采用调速控制系统（采用专用矢量型）、变频、变压调速 |
| 2.2.10、控制方式： | 微电脑控制AC-1钥匙开关启动，LED运行情况及故障显示 |
| 2.2.11、梯级 | 不锈钢 |
| 2.2.12、扶手高度 | 1000mm |
| 2.2.13、梯路导轨 | 上下曲线导轨采用“一体化”方式，直接段主副轨采用优质镀锌导轨 |
| 2.2.14、桁架 | 矩形钢焊接结构 |
| 2.2.15、开关操纵板 | 上下方向钥匙，紧急停车按钮（红色） |
| 2.2.16、扶手驱动系统 | 扶手带采用直线压轮驱动方式 |
| 2.2.17、梯级驱动链 | 高强度板链，梯级主副轮采用进口聚胺脂材料 |
| 2.2.18、踏板 | 带有防滑凹槽不锈钢 |
| 2.2.19、内外盖板、围裙板 | 发纹不锈钢 |
| 2.2.20、扶手形式 | 垂直苗条型 |
| 2.2.21、扶手支架型材 | 压纹不锈钢 |
| 2.2.22、扶手带 | 黑色丁腈橡胶内含加强优质钢带或钢丝扶手带 |
| 2.2.23梳齿板 | 带有防滑凹槽铸造铝合金 |
| 2.2.24、功能 |  |
| （1）自动运行（双向可逆转） （2）检修运行 （3）停电自动释放 （4）钥匙开关启动 （5）运行方向显示 （6）故障报警 （7）紧急停机安全保护 （8）黄色梯级警示边框 （9）绿色梯级间隙灯警示 （10）扶手入口安全保护 （11）检修安全锁 （12）梯级下陷保护 （13）电路断路保护 （14）电机过热保护 （15）相序保护 （16）梳齿受力保护 （17）限速安全保护 （18）过载保护 （19）电源错断相保护 （20）围裙板挤压保护 （21）驱动链断链保护 （22）踏板链断裂保护 （23）逆转保护 |  |

2.2.25、主要零部件清单（LINK）

| 序号 | 部件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 |  |
| 2 | 主控制板 |  |
| 3 | 主机 | EC-SW |
| 4 | 梯级链轴 |  |
| 5 | 梯级 | 不锈钢 |
| 6 | 黑色扶手带 |  |
| 7 | 梯级滚轮 |  |
| 8 | 梯级链 |  |
| 9 | 桁架 |  |
| 10 | 斜段导轨 |  |
|  | 上/下平层导轨系统 |  |
| 11 | 主驱动 |  |
| 12 | 张紧架 |  |
| 13 | 润滑系统 |  |
| 14 | 无色透明钢化玻璃 |  |
| 15 | 扶手导轨 |  |
| 16 | 发纹不锈钢裙板 | 厚度1.5mm |
| 17 | 铝合金盖板 |  |
| 18 | 梳齿 |  |
| 19 | 梳齿板 |  |
| 20 | 楼层板 |  |
| 21 | 扶手驱动 |  |
| 22 | 进口部份的安全开关，包括： | 主驱动断裂，张紧架，扶手带断裂 |
|  | 国产部份的安全开关，包括： | 扶手带入口，裙板，梳齿板，梯级断裂/楼层板 |
| 23 | 变频器 |  |
| 24 | 标准锥形扶手带入口箱 |  |
| 25 | 主驱动链 |  |
| 26 | 扶手驱动链 |  |
| 27 | 控制装置 |  |
| 28 | 操作面板 |  |
| 29 | 压电电缆 |  |